- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- Общество с ограниченной ответственностью

- «Любохонское жилищно-эксплуатационное управление»

Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего

содержания общего имущества в многоквартирных домах, находящихся

на обслуживании в управляющей организации

ООО «Любохонское ЖЭУ» в 2015 году.

- МКД по ул. Пушкина,1:

Система отопления – ревизия внутридомовой системы отопления (плановый осмотр горизонтальной и вертикальной разводки трубопроводов отопления с проверкой работоспособности запорной арматуры; проверка герметичности изоляции трубопроводов в подвальной части здания) – май  - август 2015 года.

Промывка внутридомовой системы отопления водопроводной водой с воздухом до полного осветления воды и испытание на прочность и плотность внутридомовой системы отопления пробным давлением – 0,6 МПа (6 кгс/см2) – в соответствии с графиком подготовки отопительных систем и вводов до границ раздела обслуживания (разрабатывается после окончания отопительного сезона 2014-2015 годов, но не позднее 15 мая 2015 года).

Узел учета тепловой энергии отопления –ревизия запорной арматуры (задвижек; кранов; вентилей), фланцевых соединений, проверка работоспособности термометров и манометров, ревизия грязевиков и фильтров  (со вскрытием и очисткой сетчатых элементов); гидравлическое испытание теплового узла давлением на 1,25 от рабочего  – июнь - август 2015 года.

Установка программы «ТеплоКонт» для автоматизирования системы коммерческого учета и диспетчеризации контроля параметров теплопотребления -до 01.09.2015 года.

Система ХВС – ревизия внутридомовой системы холодного водоснабжения (плановый осмотр горизонтальной и вертикальной разводки трубопроводов системы ХВС с проверкой работоспособности запорной арматуры) – по мере необходимости, в течении всего 2015 года.

Внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование – периодическая проверка дымовых и вентиляционных каналов (не реже 3-х раз в год), при отсутствии тяги заключение договора со специализированной организацией на очистку и ремонт ДВК.

Общее имущество МКД:

– окраска газовой трубы в составе общего имущества МКД (по дворовому фасаду) - май 2015 года.

- освещение подвальной части жилого дома (установка светильников НПО по центральному проходу в подвальной части жилого дома до узла учета тепловой энергии отопления) – февраль 2015 года.

- асфальтирование дворового проезда – май-июнь 2015 года.

- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- Общество с ограниченной ответственностью

- «Любохонское жилищно-эксплуатационное управление»

Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего

содержания общего имущества в многоквартирных домах, находящихся

на обслуживании в управляющей организации

ООО «Любохонское ЖЭУ» в 2015 году.

- МКД по ул. Пушкина,2:

Система отопления – ревизия внутридомовой системы отопления (плановый осмотр горизонтальной и вертикальной разводки трубопроводов отопления с проверкой работоспособности запорной арматуры; проверка герметичности изоляции трубопроводов в подвальной части здания) – май - август 2015 года.

Промывка внутридомовой системы отопления водопроводной водой с воздухом до полного осветления воды и испытание на прочность и плотность внутридомовой системы отопления пробным давлением – 0,6 МПа (6 кгс/см2) – в соответствии с графиком подготовки отопительных систем и вводов до границ раздела обслуживания (разрабатывается после окончания отопительного сезона 2014-2015 годов, но не позднее 15 мая 2015 года).

Узел учета тепловой энергии отопления –ревизия запорной арматуры (задвижек; кранов; вентилей), фланцевых соединений, проверка работоспособности термометров и манометров, ревизия грязевиков и фильтров  (со вскрытием и очисткой сетчатых элементов); гидравлическое испытание теплового узла давлением на 1,25 от рабочего  – июнь - август 2015 года.

Установка программы «ТеплоКонт» для автоматизирования системы коммерческого учета и диспетчеризации контроля параметров теплопотребления -до 01.09.2015 года.

Система ХВС – ревизия внутридомовой системы холодного водоснабжения (плановый осмотр горизонтальной и вертикальной разводки трубопроводов системы ХВС с проверкой работоспособности запорной арматуры) – по мере необходимости, в течении всего 2015 года.

Внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование – периодическая проверка дымовых и вентиляционных каналов (не реже 3-х раз в год), при отсутствии тяги заключение договора со специализированной организацией на очистку и ремонт ДВК.

Общее имущество МКД:

– окраска газовой трубы в составе общего имущества МКД (по дворовому фасаду) - май 2015 года.

– устройство козырьков над входами в подъезды в количестве 4 штук, с устройством каркаса из профиля 60х27 мм. и покрытием его оцинкованным листом толщиной 0,55 мм. – апрель 2015 года.

- частичный ремонт системы водоотведения (канализации) в подвальной части жилого дома – март-апрель 2015 года.

- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- Общество с ограниченной ответственностью

- «Любохонское жилищно-эксплуатационное управление»

Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего

содержания общего имущества в многоквартирных домах, находящихся

на обслуживании в управляющей организации

ООО «Любохонское ЖЭУ» в 2015 году.

- МКД по ул. Пушкина,3:

Система отопления – ревизия внутридомовой системы отопления (плановый осмотр горизонтальной и вертикальной разводки трубопроводов отопления с проверкой работоспособности запорной арматуры; проверка герметичности изоляции трубопроводов в чердачной части здания) – май - август 2015 года.

Промывка внутридомовой системы отопления водопроводной водой с воздухом до полного осветления воды и испытание на прочность и плотность внутридомовой системы отопления пробным давлением – 0,6 МПа (6 кгс/см2) – в соответствии с графиком подготовки отопительных систем и вводов до границ раздела обслуживания (разрабатывается после окончания отопительного сезона 2014-2015 годов, но не позднее 15 мая 2015 года).

Установка узла учета тепловой  энергии отопления – до 15.03.2015  года.

Установка программы «ТеплоКонт» для автоматизирования системы коммерческого учета и диспетчеризации контроля параметров теплопотребления -до 01.09.2015 года.

Система ХВС – ревизия внутридомовой системы холодного водоснабжения (плановый осмотр горизонтальной и вертикальной разводки трубопроводов системы ХВС с проверкой работоспособности запорной арматуры) – по мере необходимости, в течении всего 2015 года.

Внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование – периодическая проверка дымовых и вентиляционных каналов (не реже 3-х раз в год), при отсутствии тяги заключение договора со специализированной организацией на очистку и ремонт ДВК.

- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- Общество с ограниченной ответственностью

- «Любохонское жилищно-эксплуатационное управление»

Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего

содержания общего имущества в многоквартирных домах, находящихся

на обслуживании в управляющей организации

ООО «Любохонское ЖЭУ» в 2015 году.

- МКД по ул. Пушкина,4:

Система отопления – ревизия внутридомовой системы отопления (плановый осмотр горизонтальной и вертикальной разводки трубопроводов отопления с проверкой работоспособности запорной арматуры; проверка герметичности изоляции трубопроводов в чердачной части здания) – май - август 2015 года.

Промывка внутридомовой системы отопления водопроводной водой с воздухом до полного осветления воды и испытание на прочность и плотность внутридомовой системы отопления пробным давлением – 0,6 МПа (6 кгс/см2) – в соответствии с графиком подготовки отопительных систем и вводов до границ раздела обслуживания (разрабатывается после окончания отопительного сезона 2014-2015 годов, но не позднее 15 мая 2015 года).

Узел учета тепловой энергии – ревизия запорной арматуры (задвижек; кранов; вентилей), фланцевых соединений, проверка работоспособности термометров и манометров, ревизия грязевиков и фильтров  (со вскрытием и очисткой сетчатых элементов); гидравлическое испытание теплового узла давлением на 1,25 от рабочего  – июнь - август 2015 года.

Установка программы «ТеплоКонт» для автоматизирования системы коммерческого учета и диспетчеризации контроля параметров теплопотребления -до 01.09.2015 года.

Система ХВС – ревизия внутридомовой системы холодного водоснабжения (плановый осмотр горизонтальной и вертикальной разводки трубопроводов системы ХВС с проверкой работоспособности запорной арматуры) – по мере необходимости, в течении всего 2015 года.

Внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование – периодическая проверка дымовых и вентиляционных каналов (не реже 3-х раз в год), при отсутствии тяги заключение договора со специализированной организацией на очистку и ремонт ДВК.

Общее имущество МКД:

–  дополнительное утепление трубопровода  отопления в чердачной части жилого дома и трубопровода– спутника, для обогрева системы холодного водоснабжения  энергофолом с толщиной материла не менее 6 мм – январь-февраль 2015 года.

- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- Общество с ограниченной ответственностью

- «Любохонское жилищно-эксплуатационное управление»

Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего

содержания общего имущества в многоквартирных домах, находящихся

на обслуживании в управляющей организации

ООО «Любохонское ЖЭУ» в 2015 году.

- МКД по ул. Пушкина,5:

Система отопления – ревизия внутридомовой системы отопления (плановый осмотр горизонтальной и вертикальной разводки трубопроводов отопления с проверкой работоспособности запорной арматуры; проверка герметичности изоляции трубопроводов в подвальной части здания) – май - август 2015 года.

Промывка внутридомовой системы отопления водопроводной водой с воздухом до полного осветления воды и испытание на прочность и плотность внутридомовой системы отопления пробным давлением – 0,6 МПа (6 кгс/см2) – в соответствии с графиком подготовки отопительных систем и вводов до границ раздела обслуживания (разрабатывается после окончания отопительного сезона 2014-2015 годов, но не позднее 15 мая 2015 года).

Узел учета тепловой энергии – поверка прибора учета тепловой энергии отопления (в комплекте с расходомерами и термопарами) в срок до 01.09.2015 года, ревизия запорной арматуры (задвижек; кранов; вентилей), фланцевых соединений, проверка работоспособности термометров и манометров, ревизия грязевиков и фильтров  (со вскрытием и очисткой сетчатых элементов); гидравлическое испытание теплового узла давлением на 1,25 от рабочего  – июнь - август 2015 года.

Установка программы «ТеплоКонт» для автоматизирования системы коммерческого учета и диспетчеризации контроля параметров теплопотребления -до 01.09.2015 года.

Система ХВС – ревизия внутридомовой системы холодного водоснабжения (плановый осмотр горизонтальной и вертикальной разводки трубопроводов системы ХВС с проверкой работоспособности запорной арматуры) – по мере необходимости, в течении всего 2015 года.

Внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование – периодическая проверка дымовых и вентиляционных каналов (не реже 3-х раз в год), при отсутствии тяги заключение договора со специализированной организацией на очистку и ремонт ДВК.

Общее имущество МКД:

- асфальтирование дворового проезда – май-июнь 2015 года.

- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- Общество с ограниченной ответственностью

- «Любохонское жилищно-эксплуатационное управление»

Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего

содержания общего имущества в многоквартирных домах, находящихся

на обслуживании в управляющей организации

ООО «Любохонское ЖЭУ» в 2015 году.

  - МКД по ул. Пушкина,6:

Система отопления – ревизия внутридомовой системы отопления (плановый осмотр горизонтальной и вертикальной разводки трубопроводов отопления с проверкой работоспособности запорной арматуры) – май - август 2015 года.

Промывка внутридомовой системы отопления водопроводной водой с воздухом до полного осветления воды и испытание на прочность и плотность внутридомовой системы отопления пробным давлением – 0,6 МПа (6 кгс/см2) –– в соответствии с графиком подготовки отопительных систем и вводов до границ раздела обслуживания (разрабатывается после окончания отопительного сезона 2014-2015 годов, но не позднее 15 мая 2015 года).

Узел учета тепловой энергии – ревизия запорной арматуры (задвижек; кранов; вентилей), фланцевых соединений, проверка работоспособности термометров и манометров, ревизия грязевиков и фильтров  (со вскрытием и очисткой сетчатых элементов); гидравлическое испытание теплового узла давлением на 1,25 от рабочего  – июнь - август 2015 года.

Установка программы «ТеплоКонт» для автоматизирования системы коммерческого учета и диспетчеризации контроля параметров теплопотребления -до 01.09.2015 года.

Система ХВС – ревизия внутридомовой системы холодного водоснабжения (плановый осмотр горизонтальной и вертикальной разводки трубопроводов системы ХВС с проверкой работоспособности запорной арматуры) – по мере необходимости, в течении всего 2015 года.

Система ГВС – ревизия внутридомовой системы горячего водоснабжения (плановый осмотр горизонтальной и вертикальной разводки трубопроводов системы ГВС с проверкой работоспособности запорной арматуры) – по мере необходимости, в течении всего 2015 года.

Внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование – периодическая проверка дымовых и вентиляционных каналов (не реже 3-х раз в год), при отсутствии тяги заключение договора со специализированной организацией на очистку и ремонт ДВК.

Общее имущество МКД – капитальный ремонт системы электроснабжения в местах общего пользования – январь - февраль 2015 года.

- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- Общество с ограниченной ответственностью

- «Любохонское жилищно-эксплуатационное управление»

Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего

содержания общего имущества в многоквартирных домах, находящихся

на обслуживании в управляющей организации

ООО «Любохонское ЖЭУ» в 2015 году.

- МКД по ул. Пушкина,7:

Система отопления – ревизия внутридомовой системы отопления (плановый осмотр горизонтальной и вертикальной разводки трубопроводов отопления с проверкой работоспособности запорной арматуры; проверка герметичности изоляции трубопроводов в чердачной части здания) – май - август 2015 года.

Промывка внутридомовой системы отопления водопроводной водой с воздухом до полного осветления воды и испытание на прочность и плотность внутридомовой системы отопления пробным давлением – 0,6 МПа (6 кгс/см2) – в соответствии с графиком подготовки отопительных систем и вводов до границ раздела обслуживания (разрабатывается после окончания отопительного сезона 2014-2015 годов, но не позднее 15 мая 2015 года).

Узел учета тепловой энергии – ревизия запорной арматуры (задвижек; кранов; вентилей), фланцевых соединений, проверка работоспособности термометров и манометров, ревизия грязевиков и фильтров  (со вскрытием и очисткой сетчатых элементов); гидравлическое испытание теплового узла давлением на 1,25 от рабочего  – июнь - август 2015 года.

Установка программы «ТеплоКонт» для автоматизирования системы коммерческого учета и диспетчеризации контроля параметров теплопотребления -до 01.09.2015 года.

Система ХВС – ревизия внутридомовой системы холодного водоснабжения (плановый осмотр горизонтальной и вертикальной разводки трубопроводов системы ХВС с проверкой работоспособности запорной арматуры) – по мере необходимости, в течении всего 2015 года.

Внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование – периодическая проверка дымовых и вентиляционных каналов (не реже 3-х раз в год), при отсутствии тяги заключение договора со специализированной организацией на очистку и ремонт ДВК.

Общее имущество МКД:

- устройство козырьков над входами в подъезды в количестве 3 штук, с устройством каркаса из профиля 60х27 мм. и покрытием его оцинкованным листом толщиной 0,55 мм. – апрель 2015 года.

- побелка и окраска мест общего пользования (лестничные марши и лестничные клетки) – август - сентябрь 2015 года.

- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- Общество с ограниченной ответственностью

- «Любохонское жилищно-эксплуатационное управление»

Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего

содержания общего имущества в многоквартирных домах, находящихся

на обслуживании в управляющей организации

ООО «Любохонское ЖЭУ» в 2015 году.

- МКД по ул. Пушкина,9:

Система отопления – ревизия внутридомовой системы отопления (плановый осмотр горизонтальной и вертикальной разводки трубопроводов отопления с проверкой работоспособности запорной арматуры; проверка герметичности изоляции трубопроводов в подвальной части здания) –  май  - август 2015 года.

Промывка внутридомовой системы отопления водопроводной водой с воздухом до полного осветления воды и испытание на прочность и плотность внутридомовой системы отопления пробным давлением – 0,6 МПа (6 кгс/см2) – в соответствии с графиком подготовки отопительных систем и вводов до границ раздела обслуживания (разрабатывается после окончания отопительного сезона 2014-2015 годов, но не позднее 15 мая 2015 года).

Узел учета тепловой энергии – ревизия запорной арматуры (задвижек; кранов; вентилей), фланцевых соединений, проверка работоспособности термометров и манометров, ревизия грязевиков и фильтров  (со вскрытием и очисткой сетчатых элементов); гидравлическое испытание теплового узла давлением на 1,25 от рабочего  – июнь - август 2015 года.

Установка программы «ТеплоКонт» для автоматизирования системы коммерческого учета и диспетчеризации контроля параметров теплопотребления -до 01.09.2015 года.

Система ХВС – ревизия внутридомовой системы холодного водоснабжения (плановый осмотр горизонтальной и вертикальной разводки трубопроводов системы ХВС с проверкой работоспособности запорной арматуры) – по мере необходимости, в течении всего 2015 года.

Внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование – периодическая проверка дымовых и вентиляционных каналов (не реже 3-х раз в год), при отсутствии тяги заключение договора со специализированной организацией на очистку и ремонт ДВК.

Общее имущество МКД – капитальный ремонт системы водоотведения (канализования) в подвальной части жилого дома, с заменой трубопровода их трубы чугунной на трубопровод из полиэтиленовых труб – январь – март  2015 года.

- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- Общество с ограниченной ответственностью

- «Любохонское жилищно-эксплуатационное управление»

Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего

содержания общего имущества в многоквартирных домах, находящихся

на обслуживании в управляющей организации

ООО «Любохонское ЖЭУ» в 2015 году.

- МКД по ул. Пушкина,11:

Система отопления – ревизия внутридомовой системы отопления (плановый осмотр горизонтальной и вертикальной разводки трубопроводов отопления с проверкой работоспособности запорной арматуры; проверка герметичности изоляции трубопроводов в подвальной части здания) – май - август 2015 года.

Промывка внутридомовой системы отопления водопроводной водой с воздухом до полного осветления воды и испытание на прочность и плотность внутридомовой системы отопления пробным давлением – 0,6 МПа (6 кгс/см2) – в соответствии с графиком подготовки отопительных систем и вводов до границ раздела обслуживания (разрабатывается после окончания отопительного сезона 2014-2015 годов, но не позднее 15 мая 2015 года).

Узел учета тепловой энергии –ревизия запорной арматуры (задвижек; кранов; вентилей), фланцевых соединений, проверка работоспособности термометров и манометров, ревизия грязевиков и фильтров  (со вскрытием и очисткой сетчатых элементов); гидравлическое испытание теплового узла давлением на 1,25 от рабочего  – июнь - август 2015 года.

Установка программы «ТеплоКонт» для автоматизирования системы коммерческого учета и диспетчеризации контроля параметров теплопотребления -до 01.09.2015 года.

Система ХВС – ревизия внутридомовой системы холодного водоснабжения (плановый осмотр горизонтальной и вертикальной разводки трубопроводов системы ХВС с проверкой работоспособности запорной арматуры) – по мере необходимости, в течении всего 2015 года.

Внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование – периодическая проверка дымовых и вентиляционных каналов (не реже 3-х раз в год), при отсутствии тяги заключение договора со специализированной организацией на очистку и ремонт ДВК.

Общее имущество МКД: – побелка и окраска мест общего пользования (лестничные марши и лестничные клетки) – август - сентябрь 2015 года.

- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- Общество с ограниченной ответственностью

- «Любохонское жилищно-эксплуатационное управление»

Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего

содержания общего имущества в многоквартирных домах, находящихся

на обслуживании в управляющей организации

ООО «Любохонское ЖЭУ» в 2015 году.

- МКД по ул. Пушкина,14:

Система отопления – ревизия внутридомовой системы отопления (плановый осмотр горизонтальной и вертикальной разводки трубопроводов отопления с проверкой работоспособности запорной арматуры; проверка герметичности изоляции трубопроводов в подвальной части здания) – май - август 2015 года.

Промывка внутридомовой системы отопления водопроводной водой с воздухом до полного осветления воды и испытание на прочность и плотность внутридомовой системы отопления пробным давлением – 0,6 МПа (6 кгс/см2) – в соответствии с графиком подготовки отопительных систем и вводов до границ раздела обслуживания (разрабатывается после окончания отопительного сезона 2014-2015 годов, но не позднее 15 мая 2015 года).

Узел учета тепловой энергии –ревизия запорной арматуры (задвижек; кранов; вентилей), фланцевых соединений, проверка работоспособности термометров и манометров, ревизия грязевиков и фильтров  (со вскрытием и очисткой сетчатых элементов); гидравлическое испытание теплового узла давлением на 1,25 от рабочего  – июнь - август 2015 года.

Установка программы «ТеплоКонт» для автоматизирования системы коммерческого учета и диспетчеризации контроля параметров теплопотребления -до 01.09.2015 года.

Система ХВС – ревизия внутридомовой системы холодного водоснабжения (плановый осмотр горизонтальной и вертикальной разводки трубопроводов системы ХВС с проверкой работоспособности запорной арматуры) – по мере необходимости, в течении всего 2015 года.

Внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование – периодическая проверка дымовых и вентиляционных каналов (не реже 3-х раз в год), при отсутствии тяги заключение договора со специализированной организацией на очистку и ремонт ДВК.

Общее имущество МКД:

- освещение подвальной части жилого дома (установка светильников НПО по центральному проходу в подвальной части жилого дома до узла учета тепловой энергии отопления) – февраль 2015 года.

- устройство детской площадки во дворе жилого дома – апрель - май 2015 года.

- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- Общество с ограниченной ответственностью

- «Любохонское жилищно-эксплуатационное управление»

Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего

содержания общего имущества в многоквартирных домах, находящихся

на обслуживании в управляющей организации

ООО «Любохонское ЖЭУ» в 2015 году.

- МКД по ул. Пушкина,16:

Система отопления – ревизия внутридомовой системы отопления (плановый осмотр горизонтальной и вертикальной разводки трубопроводов отопления с проверкой работоспособности запорной арматуры; проверка герметичности изоляции трубопроводов в подвальной части здания) – май - август 2015 года.

Промывка внутридомовой системы отопления водопроводной водой с воздухом до полного осветления воды и испытание на прочность и плотность внутридомовой системы отопления пробным давлением – 0,6 МПа (6 кгс/см2) – в соответствии с графиком подготовки отопительных систем и вводов до границ раздела обслуживания (разрабатывается после окончания отопительного сезона 2014-2015 годов, но не позднее 15 мая 2015 года).

Узел учета тепловой энергии – ревизия запорной арматуры (задвижек; кранов; вентилей), фланцевых соединений, проверка работоспособности термометров и манометров, ревизия грязевиков и фильтров  (со вскрытием и очисткой сетчатых элементов); гидравлическое испытание теплового узла давлением на 1,25 от рабочего  – июнь - август 2015 года.

Установка программы «ТеплоКонт» для автоматизирования системы коммерческого учета и диспетчеризации контроля параметров теплопотребления -до 01.09.2015 года.

Система ХВС – ревизия внутридомовой системы холодного водоснабжения (плановый осмотр горизонтальной и вертикальной разводки трубопроводов системы ХВС с проверкой работоспособности запорной арматуры) – по мере необходимости, в течении всего 2015 года.

Внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование – периодическая проверка дымовых и вентиляционных каналов (не реже 3-х раз в год), при отсутствии тяги заключение договора со специализированной организацией на очистку и ремонт ДВК.

Общее имущество МКД:

- частичный ремонт канализации в подвальной части жилого дома (под 1 подъездом ) – май - июнь 2015 года.

-  капитальный ремонт системы электроснабжения в местах общего пользования – июль – август  2015 года.

- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- Общество с ограниченной ответственностью

- «Любохонское жилищно-эксплуатационное управление»

Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего

содержания общего имущества в многоквартирных домах, находящихся

на обслуживании в управляющей организации

ООО «Любохонское ЖЭУ» в 2015 году.

  - МКД по ул. Б. Свердловская 1-В:

Ревизия внутридомовой системы отопления и горячего водоснабжения (плановый осмотр горизонтальной и вертикальной разводки трубопроводов отопления с проверкой работоспособности запорной арматуры – май - август 2015 года.

Промывка внутридомовой системы отопления водопроводной водой с воздухом до полного осветления воды и испытание на прочность и плотность внутридомовой системы отопления пробным давлением – 0,6 МПа (6 кгс/см2) – в соответствии с графиком подготовки отопительных систем и вводов до границ раздела обслуживания (разрабатывается после окончания отопительного сезона 2014-2015 годов, но не позднее 15 мая 2015 года).

Система ХВС – ревизия внутридомовой системы холодного водоснабжения (плановый осмотр горизонтальной и вертикальной разводки трубопроводов системы ХВС с проверкой работоспособности запорной арматуры) – по мере необходимости, в течении всего 2015 года.

Система ГВС – ревизия внутридомовой системы горячего водоснабжения (плановый осмотр горизонтальной и вертикальной разводки трубопроводов системы ГВС с проверкой работоспособности запорной арматуры) – по мере необходимости, в течении всего 2015 года.

Внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование – периодическая проверка дымовых и вентиляционных каналов (не реже 3-х раз в год), при отсутствии тяги заключение договора со специализированной организацией на очистку и ремонт ДВК.

Общее имущество МКД –  побелка и окраска мест общего пользования (лестничные марши и лестничные клетки) – август - сентябрь 2015 года.

- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- Общество с ограниченной ответственностью

- «Любохонское жилищно-эксплуатационное управление»

Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего

содержания общего имущества в многоквартирных домах, находящихся

на обслуживании в управляющей организации

ООО «Любохонское ЖЭУ» в 2015 году.

  - МКД по ул. Брянская,23:

Ревизия внутридомовой системы отопления и горячего водоснабжения (плановый осмотр горизонтальной и вертикальной разводки трубопроводов отопления с проверкой работоспособности запорной арматуры – май - август 2015 года.

Промывка внутридомовой системы отопления водопроводной водой с воздухом до полного осветления воды и испытание на прочность и плотность внутридомовой системы отопления пробным давлением – 0,6 МПа (6 кгс/см2) – в соответствии с графиком подготовки отопительных систем и вводов до границ раздела обслуживания (разрабатывается после окончания отопительного сезона 2014-2015 годов, но не позднее 15 мая 2015 года).

Система ХВС – ревизия внутридомовой системы холодного водоснабжения (плановый осмотр горизонтальной и вертикальной разводки трубопроводов системы ХВС с проверкой работоспособности запорной арматуры) – по мере необходимости, в течении всего 2015 года.

Система ГВС – ревизия внутридомовой системы горячего водоснабжения (плановый осмотр горизонтальной и вертикальной разводки трубопроводов системы ГВС с проверкой работоспособности запорной арматуры) – по мере необходимости, в течении всего 2015 года.

Внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование – периодическая проверка дымовых и вентиляционных каналов (не реже 3-х раз в год), при отсутствии тяги заключение договора со специализированной организацией на очистку и ремонт ДВК.

Общее имущество МКД:

–  побелка и окраска мест общего пользования (лестничные марши и лестничные клетки) с отделкой откосов установленных входных в подъезды дверей– август - сентябрь 2015 года.

- устройство козырьков над входами в подъезды в количестве 2 штук, с устройством каркаса из профиля 60х27 мм. и покрытием его оцинкованным листом толщиной 0,55 мм. – апрель 2015 года.

- капитальный ремонт системы холодного водоснабжения в подвальной части жилого дома – сентябрь 2015 года.

- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- Общество с ограниченной ответственностью

- «Любохонское жилищно-эксплуатационное управление»

Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего

содержания общего имущества в многоквартирных домах, находящихся

на обслуживании в управляющей организации

ООО «Любохонское ЖЭУ» в 2015 году.

  - МКД по ул. Брянская,3;5;11:

Ревизия внутридомовой системы отопления и горячего водоснабжения (плановый осмотр горизонтальной и вертикальной разводки трубопроводов отопления с проверкой работоспособности запорной арматуры –  май - август 2015 года.

Промывка внутридомовой системы отопления водопроводной водой с воздухом до полного осветления воды и испытание на прочность и плотность внутридомовой системы отопления пробным давлением – 0,6 МПа (6 кгс/см2) – в соответствии с графиком подготовки отопительных систем и вводов до границ раздела обслуживания (разрабатывается после окончания отопительного сезона 2014-2015 годов, но не позднее 15 мая 2015 года).

Система ХВС – ревизия внутридомовой системы холодного водоснабжения (плановый осмотр горизонтальной и вертикальной разводки трубопроводов системы ХВС с проверкой работоспособности запорной арматуры) – по мере необходимости, в течении всего 2015 года.

Система ГВС – ревизия внутридомовой системы горячего водоснабжения (плановый осмотр горизонтальной и вертикальной разводки трубопроводов системы ГВС с проверкой работоспособности запорной арматуры) – по мере необходимости, в течении всего 2015 года.

Внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование – периодическая проверка дымовых и вентиляционных каналов (не реже 3-х раз в год), при отсутствии тяги заключение договора со специализированной организацией на очистку и ремонт ДВК.

Общее имущество МКД -ремонт систем холодного и горячего водоснабжения жилого дома № 5 - июнь - август 2015 года.

- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- Общество с ограниченной ответственностью

- «Любохонское жилищно-эксплуатационное управление»

Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего

содержания общего имущества в многоквартирных домах, находящихся

на обслуживании в управляющей организации

ООО «Любохонское ЖЭУ» в 2015 году.

  - МКД по ул. Сидорова,2:

Система отопления – ревизия внутридомовой системы отопления (плановый осмотр горизонтальной и вертикальной разводки трубопроводов отопления с проверкой работоспособности запорной арматуры – май - август 2015 года.

Промывка внутридомовой системы отопления водопроводной водой с воздухом до полного осветления воды и испытание на прочность и плотность внутридомовой системы отопления пробным давлением – 0,6 МПа (6 кгс/см2) – в соответствии с графиком подготовки отопительных систем и вводов до границ раздела обслуживания (разрабатывается после окончания отопительного сезона 2014-2015 годов, но не позднее 15 мая 2015 года).

Узел учета тепловой энергии – ревизия запорной арматуры (задвижек; кранов; вентилей), фланцевых соединений, проверка работоспособности термометров и манометров, ревизия грязевиков и фильтров  (со вскрытием и очисткой сетчатых элементов); гидравлическое испытание теплового узла давлением на 1,25 от рабочего  – июнь - август 2015 года.

Установка программы «ТеплоКонт» для автоматизирования системы коммерческого учета и диспетчеризации контроля параметров теплопотребления -до 01.09.2015 года.

Система ХВС – ревизия внутридомовой системы холодного водоснабжения (плановый осмотр горизонтальной и вертикальной разводки трубопроводов системы ХВС с проверкой работоспособности запорной арматуры) – по мере необходимости, в течении всего 2015 года.

Внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование – периодическая проверка дымовых и вентиляционных каналов (не реже 3-х раз в год), при отсутствии тяги заключение договора со специализированной организацией на очистку и ремонт ДВК.

Общее имущество МКД – капитальный ремонт системы холодного водоснабжения в подвальной части жилого дома с устройством горизонтального стояка системы холодного водоснабжения из трубы ПНД диаметром 50 мм. с устройством вертикальных стояков из труб п/п pN-20 диаметром 32 мм. – январь  – март 2015 года.

- капитальный ремонт системы теплоснабжения в подвальной части жилого дома с устройством горизонтальных лежаков системы теплоснабжения из труб п/п pN-25 диаметром 32 – 75 мм., с устройством вертикальных врезок из труб п/п pN-25 диаметром 32 мм - ноябрь 2014 года – февраль 2015 года.

- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- Общество с ограниченной ответственностью

- «Любохонское жилищно-эксплуатационное управление»

Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего

содержания общего имущества в многоквартирных домах, находящихся

на обслуживании в управляющей организации

ООО «Любохонское ЖЭУ» в 2015 году.

  - МКД по ул. Сидорова,3:

Система отопления  - ревизия внутридомовой системы отопления и горячего водоснабжения (плановый осмотр горизонтальной и вертикальной разводки трубопроводов отопления с проверкой работоспособности запорной арматуры – май - август 2015 года.

Промывка внутридомовой системы отопления водопроводной водой с воздухом до полного осветления воды и испытание на прочность и плотность внутридомовой системы отопления пробным давлением – 0,6 МПа (6 кгс/см2) – в соответствии с графиком подготовки отопительных систем и вводов до границ раздела обслуживания (разрабатывается после окончания отопительного сезона 2014-2015 годов, но не позднее 15 мая 2015 года).

Узел учета тепловой энергии – ревизия запорной арматуры (задвижек; кранов; вентилей), фланцевых соединений, проверка работоспособности термометров и манометров, ревизия грязевиков и фильтров  (со вскрытием и очисткой сетчатых элементов); гидравлическое испытание теплового узла давлением на 1,25 от рабочего  – июнь - август 2015 года.

Установка программы «ТеплоКонт» для автоматизирования системы коммерческого учета и диспетчеризации контроля параметров теплопотребления -до 01.09.2015 года.

Система ХВС – ревизия внутридомовой системы холодного водоснабжения (плановый осмотр горизонтальной и вертикальной разводки трубопроводов системы ХВС с проверкой работоспособности запорной арматуры) – по мере необходимости, в течении всего 2015 года.

Система ГВС – ревизия внутридомовой системы горячего водоснабжения (плановый осмотр горизонтальной и вертикальной разводки трубопроводов системы ГВС с проверкой работоспособности запорной арматуры) – по мере необходимости, в течении всего 2015 года.

Общее имущество МКД:

-  ремонт межпанельных швов жилого дома протяженностью 850 п.м. с полной расчисткой (вскрытием швов), утеплением стыка утеплителем Вилатерм или монтажной пеной и последующей герметизацией шва двухкомпонентным полиуретановым герметиком Оксипласт, по дворовому фасаду жилого дома -  май - июнь 2015 года.

– замена оконных блоков в местах общего пользования (лестничные клетки) в количестве 24 штук на оконные блоки в энергосберегающем исполнении (пластиковые окна двойного остекления) с отделкой откосов – июль-август 2015 года.

- установка металлических дверей выходов на технический этаж жилого дома в количестве 6 дверей – январь 2015 года.